上海电力学院消防器材维护保养招标公告

一、项目名称：浦东校区、杨浦校区消防设施维护保养

二、维护保养时间期限：一年；

三、投标人资格要求：

1 、参加投标的企业必须具有独立法人资格；

2 、投标人必须具有消防设施维护三级资质以上（含三级）；

3 、营业执照；

4 、投标人必须有高校维护保养项目经验；

四、维护、保养的总体要求：

1 、定期检测：对相关消防设施的重点功能内容进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。每个月将提供消防设施常规检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长设备使用年限的目的；同时将对消防设施做专业保养。

2 、维修改善：在消防系统出现故障的情况下，在接到校方的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向校方说明，并提供相应的改善服务。 
五、维护保养的具体要求：

1 、每月检查灭火器一次。查看压力值、换药周期压力读数在绿格范围内，药剂没有过期；对灭火器瓶和灭火器箱进行除尘、除灰，使其保持干净整洁。

2 、消火栓系统

（ 1 ）室外消火栓每半年进行一次测试，检查水量，控制阀门是否开启，对消火栓进行除锈、防锈处理并对外部进行上漆；

（ 2 ）室内消火栓每月进行常规检查，检查消火栓箱是否完好无损，配套设施等是否齐全，枪头、水带等有无丢失、损坏、老化及对进行除尘除灰保持可视部件的清洁；检查阀门是否开启，每月按问题按总量的 30% 至 40% 开启，一个季度开启一遍；

（ 3 ）室外结合器每半年检查结合器的外观情况，对结合器进行除锈、防锈处理并对外部进行上漆；

3 、应急灯和安全出口指示牌每月检查一次；

4 、联动报警系统：每月手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，每季度按总量的 50% 完成抽检，每年完成二次全校检测；火灾报警控制屏每月进行一次故障、报警、消音、记忆、备用电池等功能测试；线路每半年进行一次检查维护，以保线路正常，运行畅通。

5 、自动烟感喷淋灭火系统：烟感探测器、手动报警系统每月行模拟火灾响应试验和故障报警试验，每月按总量的 20% 完成抽检；灾报警控制屏每月进行一次故障、报警、消音、记忆、备用电池等功能测试；

6 、消防管道网的阀门每季进行开启一遍，并进行除锈、加注润滑油

六、投标所需材料（复印件需加盖单位公章）：

1 、报价表（报价应包括消防设施的正常维修、应急维修和消防安全管理等服务。报价不包括受损设备更换所需的设备材料的采购费用；采购单位可自行采购或委托维护方报价，经确认后采购）；

2 、投标单位营业执照副本复印件、税务登记证、法人代码、资质证书等资格文件复印件； 
    3 、详细的系统维护方案；

4 、详细的服务承诺书；

5 服务人员配置。投标人必须具有不少于 2 名技术人员的服务队伍，提供技术人员的认证证书；

6 、单位法人授权委托书，投标代表身份证明文件的复印件；

7 、公司承担典型项目介绍，尤其是在高校承担的项目介绍。

七、投标单位根据招标要求，提供保养、维护方案，按要求完成校区消防设施保养、维护。维护方对每次服务均提供真实有效的检查测试记录，以便校方建档和上级消防部门的检查。

八、投标要求：

请合格投标人看到本招标公告后于2012年4月24日下午16:00前以密封标书的形式前来投标，投标书一式两份，用信封密封，并在信封上标明投标项目名称，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人传达为宜。如要查看现场请与联系人事先约定，具体器材数量等可在查看现场时询问。

联系人：浦东校区赵辉老师、杨浦校区徐滨老师

联系电话：浦东校区68037084 、杨浦校区35303004

招标人：上海电力学院保卫处

投标地址：上海市杨浦区长阳路2588号上海电力学院保卫处

邮编：200090